## Bassin de rétention
Système de réservoir SYTEC Squiril
100 |  | Système de réservoir
zingués au feu
| 0.2 | Référence pour l'évaluation des produits,
l'assistance au projeteur et à la mise en place
SYTEC Bausysteme AG
Neuenegg BE
Tel. 031 980 14 14
| 0.2 | Lors de la pose et du remblayage
les prescriptions de pose SYTEC Squiril
doivent être respectées.
200 |  | Système de réservoir SYTEC Squiril
pour rétention, irrigation, infiltration, eaux de refroidissement
ou pour eaux d'extinction
Fourniture, pose et montage
| .100 | SYTEC Squiril |  |  | Variante pour atmosphères aggressives:
|  | Toutes les pièces sont zinguées à chaud |  |  | Matière première: acier zingué au feu
|  | selon EN ISO 10342 ou 10346, |  |  | min. 600 g/m² avec revêtement
|  | tolérance de fabrication +/- 5% |  |  | supplémentaire en PE
| 0.101 | Profile
|  | Type |  | …………
|  | Diamètre | m | …………
|  | Portée / Hauteur | m | …………
|  | Volume du réservoir | m³ | …………
|  | Longueur du réservoir | m | …………
Inclus:
- 2 parois extérieures
|  | - raccords à flanc | pc | …………
- 2 regards de visite DN/ID …..... mm, h = …... m
- 1 puisard DN/ID …..... mm, h = …... m
- 1 entrée DN/OD …..... mm
- 1 sortie DN/OD …..... mm
- 1 régulateur de debit Vortex DN/OD …..... mm
pour débit Q max = …..... l/s
- 1 trop plein simple DN/OD …..... mm
- 2 échelle h = …..... m, avec aide de sortie et
fixations d'échelle selon SN EN 14396
- Épreuve d'étanchéité avec certificat
Charge et recouvrement:
Selon indications de l'ingénieur de projet,
la vérification statique doit être
livrée par le fournisseur.
D'autres systèmes sont à proposer en variante.
L’équivalence par rapport au système
(y.c dimensionnement selon les normes SIA)
mis en soumission doit être démontrée lors
du dépôt d’appel d’offres.
Le fournisseur doit répondre aux critères suivants :
- Certification ISO 9001 et ISO 14001 valides
- 5 Projets de références en Suisse, d’ampleur
et de nature comparable
|  | Métré: pièce |  | pcs
| 0.2 | Géosynthétiques
| 0.21 | Protection anticorrosion supplémentaire extérieure
par membrane en EDPM posée entre
deux couches de géonontissé de protection
selon norme VSS 70 243
"Géosynthétiques; Exigences pour les
fonctions de protection et de drainage"
| 0.211 | Sytème d'étanchéité de SYTEC
comprenant:
- géonontissé SYTEC PPW 1200
- membrane d'étanchéité SYTEC Rubberfol EPDM 1.2 mm
- géonontissé SYTEC PPW 1200
|  | Métré: m² surface de membrane |  | m²
| 0.22 | Géosynthétiques avec fonction de séparation,
filtration et drainage de couches
Géosynthétiques selon norme VSS 70 241
"Géotextiles; Exigences pour les
fonctions de séparation et de filtration" et VSS 70 243
"Géosynthétiques; Exigences pour les
fonctions de protection et de drainage"
| 0.221 | Géonontissé SYTEC NW Medium |  |  | Rem.: Géonontissé de séparation
|  | Matière première PP |  |  | pour couche de fondation
Résistance à la traction l / t min. 12 / 12 kN/m
Résistance au poinçonnement min. 2.0 kN
Allongement sous traction max. l / t min. 35 / 35 %
Résistance aux intempéries min. 60%
Résistance à l'oxydation min. 100 ans
Dimension du rouleau 5.25 / 4.00 / 2.65 / 2.00 x 100 m
Recouvrement minimal: 0.30 m,
si le terrain n'est pas réglé: 0.50 m
|  | Métré: m² |  | m²
| 0.222 | Natte drainante SYTECDRAIN TST 601 |  |  | Rem.: Natte drainante
|  | Matière première couche drainante: PP |  |  | pour situations normales
Matière première nontissé filtrant: PP
Masse 1000 g/m²
Capacité de débit dans le plan, i= 1.0
à 20 kN/m² l / t 1.9 / 0.8 l/ms
à 100 kN/m² l / t 1.0 / 0.5 l/ms
Résistance aux intempéries min. 80 %
Résistance à l'oxydation min. 100 ans
Certifié EcoBau -
min. Minergie-ECO 1ère priorité
Dimension du rouleau 1.90 x 35 m
Recouvrement minimal: 0.20 m
|  | Métré: m² |  | m²
| 0.223 | Natte drainante SYTECDRAIN TDP 1250/2 |  |  | Rem.: Natte drainante
|  | Nontissé filtrant - couche drainante - nontissé filtrant |  |  | pour grandes charges
Matière première couche drainante: HDPE
Matière première nontissé filtrant: PP
Masse 1600 g/m²
Capacité de débit dans le plan, i= 1.0
à 20 kN/m² l / t 4.0 / 1.6 l/ms
à 200 kN/m² l / t 3.4 / 1.2 l/ms
Résistance aux intempéries min. 80 %
Résistance à l'oxydation min. 100 ans
Dimension du rouleau 1.50 x 20 m
Recouvrement minimal: 0.10 m
|  | Métré: m² |  | m²